КИУМ протокол обмена.

Условные обозначения и сокращения

ТТ	- телеизмерение текущие
ТС	- телесигнализация
ТУ	- телеуправление
ТИ	- телеизмерение интегральные
ТР	- телерегулирование
АЦП	- аналого-цифрофой преобразователь
ЦАП	- цифро-аналоговый преобразователь
ФВ	- физическая величина
MSK	- замаскировано
БУВ	- блок универсального ввода
БТР-СКЗ	- блок телерегулирования станций катодной защиты
БИНД	- блок индикации
ИБУК	- индивидуальный блок управления кранами
БИС	- блок индикации системный
БВЧС	- блок ввода число импульсных сигналов
ПК	- персональный компьютер

Кадр данных

Кадр запроса выглядит аналогично, только нет поля DATA
Базовый приоритет
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
1
Стандартный ID (11bit):

Приоритет по виду запрашиваемых данных

Расширенный ID (18bit):

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

Параметр
Номер устройства
Номер канала
Суммарный ID:

Базовый приоритет

Приоритет по виду запрашиваемых данных

Номер устройства
Номер канала
Резерв

Базовый приоритет	...	…	V	W	R	…	...	N
Значение	0	1	2	3	4	5	6	7

N – без приоритета, V – приоритетный запрос, W – запись данных, R – чтение данных.

Вид запрашиваемых данных	Значение
Резерв	0-7
ТУ	8
ТР	9
ТС	10
ТТ	11
ТИ	12
…	…
Пороги ТТ	15
Калибровочные коэффициенты ТТ	16
Параметры ТТ	17
Параметры ТС	18

Параметры мезонина	255

Таблица №1 - Протокол CAN устройств
Вид данных	Параметр	Описание	Данные					Допустимая команда
			1	2	3	4	5	6	7	8			V	W	R			N
11	0	Значение ФВ	Состояние				Значение					+			+
10	0	Значение ТС	Состояние				Значение					+			+
18	0	Запись в ЕЕПРОМ	-------------------------------------					+
	1	Режим работы	-----------------				Значение					+	+			+
17	0	Запись в ЕЕПРОМ	-------------------------------------					+
	1	Режим работы	-----------------				Значение					+	+			+
	2	Время измерения	-----------------				Значение					+	+			+
	3	Минимум датчика	-----------------				Значение					+	+			+
	4	Максимум датчика	---------------				Значение					+	+			+
	5	Минимум ФВ	-----------------				Значение					+	+			+
	6	Максимум ФВ	-----------------				Значение					+	+			+
16	0	Запись в ЕЕПРОМ	-------------------------------------					+
	1	К мин	-----------------				Значение					+			+
	2	К мах	-----------------				Значение					+			+
	3	P мин	-----------------				Значение					+			+
	4	P мах	-----------------				Значение					+			+
	5	Калибровка 0	-----------------				-----------------					+	+
	6	Калибровка 20	-----------------				-----------------					+	+
	7	Калибровка End	-----------------				-----------------					+	+
15	0	Запись в ЕЕПРОМ	-------------------------------------					+
	1	Предупредительный минимум	-----------------				Значение					+	+			+
	2	Предупредительный максимум	-----------------				Значение					+	+			+
	3	Аварийный минимум	-----------------				Значение					+	+			+
	4	Аварийный максимум	-----------------				Значение					+	+			+
	5	Чувствительность	-----------------				Значение					+	+			+
255	0	Тип мезонина	-----------------				Значение					+	+			+

//==========================типы мезонинов=============================
#define Mez_NOT 0x00
#define Mez_TC 0x01
#define Mez_TU 0x02
#define Mez_TT 0x03
#define Mez_TP 0x04
#define Mez_TI 0x05
//---------------------------------------------------------------------------
#define mode_ok	((unsigned int)	0x00)	// режим работы "Норма"
#define mode_on	((unsigned int)	0x08)	// ежим работы "Включено"
#define mode_off	((unsigned int)	0x04)	// режим работы "Выключено"
#define mode_calib	((unsigned int)	0x06)	// режим работы калибровка

Параметры МСО [7]
Параметр
Сетевой адрес / [1]	1Byte (r/w)	Допустимый диапазон 1-255, 0 – широковещательный адрес.
	Read	Суммарный ID [ответ 1 байт]
	Write	Суммарный ID + Data(1 байт)
Реализация МСО / [2]	4 Byte (r/w)	Биты следования (слева на право): ТУ, ТР, ТС, ТТ, ТИ. Если взведен бит то используется соответствующий тип мезонина. Поле масок указывает об его использовании 0 – отключен. / Data:
	Read	Суммарный ID [ответ 4 байта]
	Write	Суммарный ID + Data(2 байта - маски)
Программная версия / [3]	2 Byte (r)	Номер программной версии / = версия 1.23
	Read	Суммарный ID [ответ 2 байта]
Состояние устройства / [4]	3 Byte (r/w)	(первый байт) режим устройства: [r\w] / 0x00 – Работа / 0x01 – Логически отключен / (второй байт) состояние устройства: [r] / 0x00 – Норма / 0x01 – Признак ручного изменения параметров / 0x02 – Ошибка блока / 0x03 – Ошибка канала / 0x04 – Режим конфигурирования / 0x05 – Тестовый режим / (третий байт) расширение состояния [r] / 0b01000000 – Инициализация / 0b00000001 – первый мезонин / Установка параметра возможна только по первому байту
	Read	Суммарный ID [ответ 3 байта]
	Write	Суммарный ID + Data(1 байт – режим устройства)
Активный мезонин / [5]	1 Byte (r/w)	Активный мезонин МСО. С ним будут выполняться операции связанные с мезонинами.
	Read	Суммарный ID [ответ 1 байт]
	Write	Суммарный ID + Data(1 байт – номер мезонина)
Количество каналов мезонина	1 Byte (q)	Количество каналов у мезонина
	Read	Суммарный ID [ответ 1 байт]
Образное рассмотрение….
ФВ	Float / (4 байта)	Массив значений ФВ каналов.
АЦП	WORD / (2 байта)	Массив значений АЦП каналов.
ТИ импульсы	Long / (4 байта)	Массив количества импульсов.
Состояния	BYTE / (1 байт)	Массив состояний каналов.
Дискретные входы	BYTE / (1 байт)	Массив состояний дискретных входов, отдельный канал занимает 1 бит в элементе текущего массива, таким образом, в первом элементе хранится 8 состояний дискретных входов. / 1 (ON) – есть сигнал на входе означающий тс-замкнут / 0 (OFF) – все остальные случаи.
Дискретные выходы	BYTE / (1 байт)	Массив состояний дискретных выходов, отдельный канал занимает 1 бит в элементе текущего массива, таким образом, в первом элементе хранится 8 состояний дискретных выходов. 1 (ON) – есть сигнал на выходе означающий ту-включено / 0 (OFF) – все остальные случаи.
Признак изменения	WORD / (2 байта)	Элемент отображает изменение в случае конфигурирования. Старший байт: 0x80 – изменение пультом, 0x40 – изменение по 485 интерфейсу. Младший байт: 0x01 – изменение таблицы каналов, 0х02 – изменение параметров, 0х03 – таблицы каналов и изменение параметров
Таблица каналов	BYTE / (1 байт)	Один элемент данных таблицы устройства описывает режим работы или состояние двух каналов. / Пределы значений типа входного диапазона / Режим работы каналов: / 0х00 ― замаскирован. 0х10 ― TC без контроля обрыва имеет только два состояния (включено\выключено). 0х11 ― TC c контролем обрыва. 0х12 ― ТС с контролем промежуточного состояния. 0х13 ― ТС с контролем обрыва и промежуточного состояния. / 0х20 ― ТУ без контроля обрыва имеет только два состояния (включено\выключено). 0х21 ― ТУ с контролем обрыва. 0х22 ― ТУ с контролем перегрузки. 0х23 ― ТУ с контролем обрыва и перегрузки. / 0х30 ― ТИ без контроля обрыва. 0х31 ― ТИ с контролем обрыва. / 0х40 ― ТР с токовым выходом 0..20 (мА). 0х41 ― ТР с выходом напряжения 0..10 (В). / 0х60 ― ТТ 0..20 (мА). / 0х61 ― ТТ 0..0,1 (В). / 0х62 ― ТТ 0..4 (В). / 0х63 ― ТТ 0..100 (В). / 0х64 ― ТТ 4..20 (мА). / 0х65 ― ТТ 0..5 (мА). / Состояния каналов: / 0х00 ― Норма. 0х01 ― Обрыв. 0х02 ― Перегрузка. 0х03 ― Средний уровень. 0х04 ― Выключено. 0х05 ― Переполнение. 0х06 ― 0х07 ― / 0х08 ― Включено. 0х09 ― Замаскирован. 0х0А ― Авария датчика. 0х0В ― 0х0С ― 0х0D ― 0х0E ― 0х0F ― Ошибка определения состояния. / Диапазон адресов регистров: [16..1039]
Время выдержки ТУ	WORD / (2 байта )	Массив значений времен выдержки выхода отдельного канала. Целое значение по 0,1 секунды, если равно нулю, то постоянное ТУ пока не придет команда сброса.
Дополнительное время выдержки ТУ	WORD / (2 байта	Массив значений времен выдержки выхода отдельного канала. / Целое значение по 0,1 секунды.
Время измерения (ТС, ТТ)	WORD / (2 байта	Массив хранит время измерения одного канала, выраженное в миллисекундах, и т.д.
Пределы ФВ	Float / (4 байта)	Массив пределов Ф.В. входа отдельного канала. Первые 2 элемента – min ФВ, вторые 2 элемента max ФВ
Уставки ТР	Float / (4 байта)	Массив значений уставок ТР входа отдельного канала.
ЦАП	WORD / (2 байта)	Массив хранит ЦАП одного канала.
Время удержания ТР	WORD / (2 байта)	Массив времен удержания выхода отдельного канала. / Целое значение по 0,1 секунды, если равно нулю, то постоянное ТР пока не придет команда сброса.
Коэффициент ТИ	Float / (4 байта)	Массив значений коэфициэнтов одного импульса.
Минимальная длительность импульсов (БВЧС-ТИ)	Массив элементов типа Word / (2 байта)	Массив значений минимальной длительности импульса. / 0х00 ― 100 мс. (миллисекунд) / 0х10 ― 50 мс. 0х20 ― 25 мс. / 0х30 ― 10 мс. / 0х40 ― 5 мс. / 0х50 ― 2,5 мс.