КИУМ протокол обмена.

Условные обозначения и сокращения

ТТ	- телеизмерение текущие
ТС	- телесигнализация
ТУ	- телеуправление
ТИ	- телеизмерение интегральные
ТР	- телерегулирование
АЦП	- аналого-цифрофой преобразователь
ЦАП	- цифро-аналоговый преобразователь
ФВ	- физическая величина
MSK	- замаскировано
БУВ	- блок универсального ввода
БТР-СКЗ	- блок телерегулирования станций катодной защиты
БИНД	- блок индикации
ИБУК	- индивидуальный блок управления кранами
БИС	- блок индикации системный
БВЧС	- блок ввода число импульсных сигналов
ПК	- персональный компьютер

Кадр данных

Кадр запроса выглядит аналогично, только нет поля DATA
Стандартный ID (11bit):
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Базовый приоритет			Приоритет по виду запрашиваемых данных

Расширенный ID (18bit):
17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Номер устройства								Номер канала						Параметр

Суммарный ID:
28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Базовый приоритет			Приоритет по виду запрашиваемых данных								Номер устройства								Номер канала						Параметр

Базовый приоритет	...	…	V	W	R	…	...	N
Значение	0	1	2	3	4	5	6	7

N – без приоритета, V – приоритетный запрос, W – запись данных, R – чтение данных.

Вид запрашиваемых данных	Значение
Резерв	0-7
ТУ	8
ТР	9
ТС	10
ТТ	11
ТИ	12
…	…
Пороги ТТ	15
Калибровочные коэффициенты ТТ	16
Параметры ТТ	17
Параметры ТС	18
Параметры ТУ	19

Параметры мезонина	255

Таблица №1 - Протокол CAN устройств
Вид данных	Параметр	Описание	Данные					Допустимая команда
			1	2	3	4	5	6	7	8			V	W	R			N
8	0	Состояние ТУ	Состояние				Значение					+			+
	1	Управление ТУ					Значение					+
9	0	Значение ТР					Значение					+	+			+
10	0	Значение ТС	Состояние				Значение					+			+
11	0	Значение ФВ	Состояние				Значение					+			+
12	0	Количество импульсов ТИ					Значение					+	+			+

15	0	Запись в ЕЕПРОМ	-------------------------------------					+
	1	Предупредительный минимум	-----------------				Значение					+	+			+
	2	Предупредительный максимум	-----------------				Значение					+	+			+
	3	Аварийный минимум	-----------------				Значение					+	+			+
	4	Аварийный максимум	-----------------				Значение					+	+			+
	5	Чувствительность	-----------------				Значение					+	+			+
16	0	Запись в ЕЕПРОМ	-------------------------------------					+
	1	К мин	-----------------				Значение					+			+
	2	К мах	-----------------				Значение					+			+
	3	P мин	-----------------				Значение					+			+
	4	P мах	-----------------				Значение					+			+
	5	Калибровка 0	-----------------				-----------------					+	+
	6	Калибровка 20	-----------------				-----------------					+	+
	7	Калибровка End	-----------------				-----------------					+	+
17	0	Запись в ЕЕПРОМ	-------------------------------------					+
	1	Режим работы	-----------------				Значение					+	+			+
	2	Время измерения	-----------------				Значение					+	+			+
	3	Минимум датчика	-----------------				Значение					+	+			+
	4	Максимум датчика	---------------				Значение					+	+			+
	5	Минимум ФВ	-----------------				Значение					+	+			+
	6	Максимум ФВ	-----------------				Значение					+	+			+
18	0	Запись в ЕЕПРОМ	-------------------------------------					+
	1	Режим работы	-----------------				Значение					+	+			+
19	0	Запись в ЕЕПРОМ	-------------------------------------					+
	1	Режим работы	-----------------				Значение					+	+			+
	2	Время выдержки	-----------------				Значение					+	+			+
	3	Номер ТС	-----------------				Значение					+	+			+
	4	Доп. время ТУ	-----------------				Значение					+	+			+

255	0	Тип мезонина	-----------------				Значение					+	+			+

//==========================типы мезонинов=============================
#define Mez_NOT 0x00
#define Mez_TC 0x01
#define Mez_TU 0x02
#define Mez_TT 0x03
#define Mez_TR 0x04
#define Mez_TI 0x05

//---------------------------------------------------------------------------
#define mode_ok	((unsigned int)	0x00)	// режим работы "Норма"
#define mode_on	((unsigned int)	0x08)	// ежим работы "Включено"
#define mode_off	((unsigned int)	0x04)	// режим работы "Выключено"
#define mode_calib	((unsigned int)	0x06)	// режим работы калибровка